## Sheet1
序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 主机品牌要求 | 电池品牌 | 单位 | 数量 | 交货要求及地点 | 备注
1 | 6KVA UPS | 1.名称:6KVA UPS 2.规格:（1）额定容量：6KVA；（2）输入输出制式：单进单出；（3）主路额定输入电压L-N：220/230/240Vac；（4）主输入功率因数：0.99；（5）旁路输入额定输入电压L-N：220/230/240Vac；（6）额定输出电压：220/230/240Vac±1%； 3.其他:参照图纸及招标文件的技术要求 ，满足施工及验收相关规范要求 ，为完成该项目工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 华为、科士达、科华、深圳山特 | 大力神、汤浅、霍克、科士达、深圳山特、伊顿、科华 | 台 | 3 | 河北保定市莲池区。分3次送货和安装，年前到2台6KVA UPS。
2 | 6KVA UPS配套电池 | 1.名称:6KVA UPS配套电池 2.型号:配套电源柜、开关、连接线缆，持续供电时间为30min，电池柜重量不得大于五百公斤每平方米 3.其它:参照图纸及招标文件的技术要求 ，满足施工及验收相关规范要求 ，为完成该项目工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 华为、科士达、科华、深圳山特 | 大力神、汤浅、霍克、科士达、深圳山特、伊顿、科华 | 个 | 3
3 | 10KVA UPS | 1.名称:10KVA UPS 2.规格:（1）额定容量：10KVA；（2）输入输出制式：三进单出；（3）主路额定输入电压L-N：220/230/240Vac；（4）主输入功率因数：0.99；（5）旁路输入额定输入电压L-N：220/230/240Vac；（6）额定输出电压：220/230/240Vac±1%； 3.其他:参照图纸及招标文件的技术要求 ，满足施工及验收相关规范要求 ，为完成该项目工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 华为、科士达、科华、深圳山特 | 大力神、汤浅、霍克、科士达、深圳山特、伊顿、科华 | 台 | 2
4 | 10KVA UPS配套电池 | 1.名称:10KVA UPS配套电池 2.型号:配套电源柜、开关、连接线缆，持续供电时间为30min，电池柜重量不得大于五百公斤每平方米 3.其它:参照图纸及招标文件的技术要求 ，满足施工及验收相关规范要求 ，为完成该项目工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 华为、科士达、科华、深圳山特 | 大力神、汤浅、霍克、科士达、深圳山特、伊顿、科华 | 个 | 2
5 | 15KVA UPS | 1.名称:15KVA UPS 2.规格:（1）额定容量：15KVA；（2）输入输出制式：三进单出；（3）主路额定输入电压L-N：220/230/240Vac；（4）主输入功率因数：0.99；（5）旁路输入额定输入电压L-N：220/230/240Vac；（6）额定输出电压：220/230/240Vac±1%； 3.其他:参照图纸及招标文件的技术要求 ，满足施工及验收相关规范要求 ，为完成该项目工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 华为、科士达、科华、深圳山特 | 大力神、汤浅、霍克、科士达、深圳山特、伊顿、科华 | 台 | 2
6 | 15KVA UPS配套电池 | 1.名称:15KVA UPS配套电池 2.型号:配套电源柜、开关、连接线缆，持续供电时间为30min，电池柜重量不得大于五百公斤每平方米 3.其它:参照图纸及招标文件的技术要求 ，满足施工及验收相关规范要求 ，为完成该项目工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 华为、科士达、科华、深圳山特 | 大力神、汤浅、霍克、科士达、深圳山特、伊顿、科华 | 个 | 2
7 | 20KVA UPS | 1.名称:20KVA UPS 2.规格:（1）额定容量：20KVA；（2）输入输出制式：三进单出；（3）主路额定输入电压L-N： | 华为、科士达、科华、深圳山特 | 大力神、汤浅、霍克、科士达、深圳山特、伊顿、科华 | 台 | 3
8 | 20KVA UPS配套电池 | 1.名称:20KVA UPS配套电池 2.型号:配套电源柜、开关、连接线缆，持续供电时间为30min，电池柜重量不得大于五百公斤每平方米 3.其它:参照图纸及招标文件的技术要求 ，满足施工及验收相关规范要求 ，为完成该项目工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 | 华为、科士达、科华、深圳山特 | 大力神、汤浅、霍克、科士达、深圳山特、伊顿、科华 | 个 | 3
9 | 80KVA UPS不间断电源设备 | 1.规格：80KVA UPS；2.输入输出方式：三进三出； | 施耐德、伊顿、维谛、华为 | 松下 | 台 | 2 | 深圳福田
10 | 80KVA UPS配套电池 | 12V100AH；后备时间60分钟； | 施耐德、伊顿、维谛、华为 | 松下 | 节 | 80
11 | 80KVA UPS配套电池柜 | 定制； 推荐：每个柜子装40节12V120AH电池。 | 施耐德、伊顿、维谛、华为 | 国产优质 | 套 | 2
12 | 60KVA UPS不间断电源设备 | 1.规格：60KVA UPS；2.输入输出方式：三进三出； | 施耐德、伊顿、维谛、华为 | 松下 | 台 | 1
13 | 60KVA UPS配套电池 | 12V 100AH；后备时间30分钟； | 施耐德、伊顿、维谛、华为 | 松下 | 节 | 32
14 | 60KVA UPS配套电池柜 | 定制； 推荐：每个柜子装36节12V120AH电池。 | 施耐德、伊顿、维谛、华为 | 国产优质 | 套 | 1
15 | 3KVA UPS及配套电池、电池柜 | 3KVA，单进单出；含电池及电池箱；可后备2小时； | 施耐德、山特 | 山特、新能及国优 | 套 | 1 | 西安临潼区
16 | 3KVA UPS配套电池 | 12V65AH；后备2小时 | 施耐德、山特 | 山特、新能及国优 | 节 | 12
17 | 3KVA UPS配套电池柜 | 定制； 推荐：每个柜子装12节12V65AH电池。 | 施耐德、山特 | 山特、新能及国优 | 套 | 1
18 | 40KVA UPS | 1.规格：40KVA UPS；2.输入输出方式：三进三出； | 索克曼、伊顿-山特、科华恒盛、EAST/易事特、志成冠军、科士达、英威腾 | 大力神、汤浅、霍克 | 台 | 1 | 深圳福田
19 | 40KVA UPS配套电池 | 12V120A/H电池；后备30分钟； | 索克曼、伊顿-山特、科华恒盛、EAST/易事特、志成冠军、科士达、英威腾 | 大力神、汤浅、霍克 | 节 | 36
20 | 60KVA UPS | 1.规格：60KVA UPS；2.输入输出方式：三进三出； | 索克曼、伊顿-山特、科华恒盛、EAST/易事特、志成冠军、科士达、英威腾 | 大力神、汤浅、霍克 | 台 | 2
21 | 60KVA UPS配套电池 | 36节12V120A/H；后备30分钟； | 索克曼、伊顿-山特、科华恒盛、EAST/易事特、志成冠军、科士达、英威腾 | 大力神、汤浅、霍克 | 节 | 72
报价需含安装调试、含运费、含13%增值税发票。报价需注明付款方式。